```

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАТО ГОРОД ЗАОЗЕРСК

С 2013 ПО 2027 ГОД

| УТВЕРЖДАЮ _______________ | СОГЛАСОВАНО _________________ |
| --- | --- |
| «____» ___________ 2013 г. | «____» ___________ 2013 г. |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАТО ГОРОД ЗАОЗЕРСК

С 2013 ПО 2027 ГОД

Оглавление

1.	Общие положения. Концепция схемы и основные инженерные решения.	3

2.	Раздел «Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования» должен включать в себя:	5

2.1.	описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования и территориально-институционального деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоотведение муниципального образования (эксплуатационные зоны)	5

2.2.	описание существующих канализационных очистных сооружений	8

2.3.	описание технологических зон водоотведения	8

2.4.	описание состояния и функционирования системы утилизации осадка сточных вод	8

2.5.	описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, и сооружений на них	8

2.6.	оценка воздействия централизованных систем водоотведения  на окружающую среду	8

2.7.	анализ территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения	9

2.8.	описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении муниципального образования	9

3.	Раздел «Существующие балансы производительности сооружений системы водоотведения» должен содержать:	9

3.1.	баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, с выделением видов централизованных систем водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков.	9

3.2.	оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности)  по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков	10

3.3.	описание системы коммерческого учета принимаемых сточных вод и анализ планов по установке приборов учета	10

4.	«Перспективные расчетные расходы сточных вод»	10

4.1.	Общее положение	10

4.2.	сведения о фактическом и ожидаемом поступлении  в централизованную систему водоотведения сточных вод (годовое, среднесуточное)	12

4.3.	структура водоотведения, которая определяется по отчетам организаций, осуществляющих водоотведение с территориальной разбивкой по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков;	13

4.4.	расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о перспективном расходе сточных вод с указанием требуемых объемов приема и очистки сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчетный срок	19

5.	раздел «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов системы водоотведения»	19

6.	«Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения»	25

7.	Раздел «Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения»	28

- Общие положения. Концепция схемы и основные инженерные решения.

Общие данные о Схеме водоснабжения и водоотведения

На основании муниципального контракта 0349300003713000012-0171970-01 от 03.07.2013 г., ЗАО "Интегратор энергетического комплекса" (далее разработчиком) была разработана схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования ЗАТО города Заозерск Мурманской области (далее по тексту – Поселения).

Разработка схемы водоснабжения и водоотведения ведется в развитие основного градостроительного документа поселения – генерального плана – в части инженерного обеспечения территории, коммунальных и промышленных потребителей.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на период до 2027 г.

В рамках схемы водоснабжения и водоотведения дается описание существующего положения в сфере водоснабжения и водоотведения Поселения, составляются балансы водопотребления и водоотведения. На основании сведений Генерального плана Поселения дается прогноз перспективной потребности в водоснабжении и водоотведении, и вносятся предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем водоснабжения и водоотведения для обеспечения перспективных нагрузок. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению проходят оценку на предмет экологического влияния на окружающую среду и санитарно-эпидемиологические показатели систем водоснабжения и водоотведения.

Производится укрупненная оценка инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение систем водоснабжения и водоотведения и рассчитываются экономические последствия запланированных технических, технологических и организационных мероприятий.

В рамках разработки схемы водоснабжения и водоотведения разработана электронная модель систем водоснабжения и водоотведения в программных комплексах Zulu Hydro и Zulu Drain.

Разработанная электронная модель передается Заказчику в следующих видах:

- в базе программного комплекса Zulu – на электронном носителе;

в виде экспортированных изображений в форматах JPG – на электронном носителе;

в виде графического изображения магистральных участков сетей водоснабжения и водоотведения, источников водоснабжения, очистных сооружений водоснабжения и сточных вод – на бумажном носителе формата А0.

Схема водоснабжения и водоотведения Поселения разработана с учетом следующих документов:

Положения о территориальном планировании «Генерального плана в черте населенного пункта ЗАТО города Заозерск Мурманской области  (ФГУП «РосНИПИУрбанистики, Санкт-Петербург, 2009г.)

Общие данные о Поселении

ЗАТО город Заозерск Мурманской области (бывшие названия Североморск-7, Мурманск-150, Западная Ли́ца) — город близ губы Западная Лица Мотовского залива Баренцева моря.

Поселение имеет статус закрытого административно-территориального образования.

Население Поселения по данным Всероссийской переписи населения 2013 г. составляет 10 375 человек.

В настоящий момент наблюдается тенденция к сокращению населения.

По данным Всероссийской переписи населения за 2002, 2010, 2013 г. население Поселения составляло:

- в 2002 г. – 12 687 человек;

- в 2010 г. – 11 199 человек;

- в 2013 г. – 10 375 человек.

Социальная сфера Поселения:

В Поселении открыты две средние общеобразовательные школы, три детских сада, детская спортивная школа, детско-юношеский центр, центр юного туриста, центр детско-юношеского творчества, межшкольный учебный комбинат. В 2011 году был построен каток около школы номер 287.

В городе в большем количестве преобладает пяти и девятиэтажная кирпичная застройка, а также пятиэтажные панельные дома.

На территории города расположена воинская  часть 15010.

- Раздел «Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования»

описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования и территориально-институционального деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоотведение муниципального образования (эксплуатационные зоны)

На территории поселение регулируемый вид деятельности в области водоотведения осуществляет единственная организация Открытое акционерное общество «Водоканал» (далее ОАО «Водоканал»).

ОАО «Водоканал» создано путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Водоканал» МО РФ в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 сентября 2008г. № 1359 «Об открытом акционерном обществе «Оборонсервис», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008г. № 875 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 15 сентября № 1359 «Об открытом акционерном обществе «Оборонсервис», и является его правопреемником.

ОАО «Водоканал» осуществляет деятельность по эксплуатации сооружений, инженерных сетей водоснабжения и канализации, текущий ремонт сооружений, оборудования, запорной арматуры систем водоснабжения и канализации, находящихся на балансе предприятия.

ОАО «Водоканал» предоставляет свои услуги по водоснабжению и водоотведению, кроме рассматриваемого поселения, также и в других населенных пунктах: г. Полярный, п. Оленья Губа, п. Видяево,  п. Ара Губа, г. Гаджиево.

Краткая характеристика систем водоотведения Поселения представлена в таблице 1

Характеристика системы водоотведения

| № п\п | УЧАСТОК | Протяженность сетей водоотведения, км | Очистные сооружения, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Заозерск | 22,5 | - |

Ввиду наличия только одной организации, предоставляющей услуги по водоотведению, территориальное деление Поселения на зоны действия организаций отсутствуют.

Зона действия централизованной системы водоотведения ОАО «Водоканал» является зоной действия централизованной системы водоотведения Поселения.

Централизованная система водоотведения состоит из приемных колодцев, канализационных сетей и выпуска в Мотовский залив Баренцева моря.

Зона действия централизованной системы водоотведения представлена на рисунке 1.

Схема сетей водоснабжения и водоотведения ЗАТО г. Заозерск

описание существующих канализационных очистных сооружений

Очистные сооружения в системе водоотведения на территории поселения отсутствуют. Сброс сточных вод осуществляется в выпуск в Мотовский залив Баренцева моря без очистки.

описание технологических зон водоотведения

На территории Поселения располагается одна технологическая зона водоотведения, включающая в себя приемные колодцы, канализационные сети, выпуск в Мотовский залив Баренцева моря.

Зона действия централизованной системы водоотведения представлена на рис. 1.

описание состояния и функционирования системы утилизации осадка сточных вод

Очистные сооружения в системе водоотведения на территории поселения отсутствуют. Сброс сточных вод осуществляется в выпуск в Мотовский залив Баренцева моря без очистки.

описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, и сооружений на них

Протяженность канализационных сетей составляет 22,5 км. Физическое состояние сети удовлетворительное. Сеть проложена с 1963 года.

Сточные воды собираются в коллекторах, самотеком направляются до магистрального коллектора, через который стоки попадают в бассейн Баренцева моря.

Устройства принудительной циркуляции отсутствуют.

оценка воздействия централизованных систем водоотведения 
на окружающую среду

Отсутствие систем водоочистки в системе централизованного водоотведения ЗАТО г. Заозерск сказываются на экологическом состоянии территории. Сбрасываемые сточные воды в бассейн Баренцева моря ухудшают экологические показатели водного бассейна Мостовского залива, бассейна Баренцева моря и прилегающих территорий в целом.

анализ территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения

Система центрального водоотведения полностью охватывает селитебную зону ЗАТО г. Заозерск.

описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении муниципального образования

1) Отсутствие очистных сооружений наносит недопустимый вред окружающей среде и сказывается на жизни и здоровье проживающих на территории людей.

2) Элементы системы водоотведения (трубопроводы, коллектора) выработали или близки к окончания нормативного срока службы.

Раздел «Существующие балансы производительности сооружений системы водоотведения»

баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, с выделением видов централизованных систем водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков.

По данным ОАО «Водоканал» годовые объемы стоков составили:

в 2011 г.: 1107,8 тыс. м3;

в 2012 г.: 1111,3 тыс. м3.

Динамика изменения годовых объемов сточных вод представлена в таблице 2.

Годовые объемы сточных вод на территории ЗАТО г. Заозерск

| Водоотведение | Годовой расход, тыс. м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Хозяйственно-бытовые сточные воды: | 1473,8 | 1358,59 | 1185,3 | 1107,8 | 1111,3 |

оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности)  по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков

Осуществить оценку фактического притока неорганизованного стока не представляется возможным из-за отсутствия приборов учёта.

описание системы коммерческого учета принимаемых сточных вод и анализ планов по установке приборов учета

Приборы учета отсутствуют

«Перспективные расчетные расходы сточных вод»

Общее положение

Разработка проекта схемы водоотведении поселения является логическим продолжением основного градостроительного документа поселения -генерального плана в части инженерного обеспечения территорий.

Проект генерального плана в черте населенного пункта ЗАТО город Заозерск Мурманской области был разработан ФГУП «РосНИПИУрбанистики» в 2009 году. Главная цель генерального плана – планирование устойчивого развития территорий города, установление функциональных зон, зон с особыми условиями использования территорий, зон планируемого размещения объектов капитального строительства и согласование взаимных интересов всех субъектов градостроительных отношений.

Основными задачами генерального плана являются:

Многофакторный и комплексный анализ современного состояния территории города;

Выявление основных проблем и направлений комплексного развития территорий города;

Разработка концепции устойчивого развития территории города;

Разработка перечня мероприятий по территориальному планированию;

Обоснование предложений по территориальному планированию

Установление этапов реализации мероприятий по территориальному планированию.

Генеральный план разработан на территории населенного пункта в границах черты проектирования. Предложения по территориальному планированию были разделены на этапы реализации, в том числе: I-я очередь – 2017 год, II-я очередь (расчетный срок) – 2027 год.

В проекте «Генерального плана в черте населенного пункта ЗАТО город Заозерск Мурманской области» были разработаны мероприятия по развитию жилищного фонда города. Общий объем жилищного фонда по городу в целом определялся по проектным этапам на основе расчетной численности населения и нормы обеспеченности общей площадью на одного жителя.

На 2007 год численность населения города Заозерск составляла 13,35 тыс. человек. Проектная численность населения заложена генеральным планом в трех вариантах. Первый вариант – увеличение численности до 13,83 тыс. человек на I очередь и до 14,41 тыс. человек на расчетный срок. Второй вариант предполагает более резкий рост численности населения – до 14,05 и 14,85 тыс. человек на первую очередь и расчетный срок соответственно. В третьем варианте рассматривается уменьшение численности населения  до 13,15 тыс. человек к 2017 году и до 13,05 тыс. человек на расчетный срок (2027 год).

По данным предоставленным МКУ «Служба заказчика» численность населения города Заозерск по состоянию на июль 2013 года составляет 10 021 человек. Таким образом, показатели, заложенные генеральным планом, использованы быть не могут. При разработке проекта схемы теплоснабжения города Заозерск до 2027 года была проанализирована демографическая ситуация и принято увеличение численности населения до 10 600 человек к 2016 году.

Динамика изменения численности населения представлена на рисунке 2.

Рост численности населения г. Заозерск

На расчетный срок до 2027 года ни строительство новых домов, ни реконструкция существующего строительного фонда не предполагается. Предполагается незначительный рост численности населения до 10 600 человек.

Динамика численности населения ЗАТО г. Заозерск

| Наименование | год | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18-22 | 23-27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, в т.ч: | тыс.чел. | 10,021 | 10,214 | 10,407 | 10,600 | 10,60 | 10,60 | 10,6 |
| коэф-т увеличения | - | 1,00 | 1,02 | 1,04 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |

сведения о фактическом и ожидаемом поступлении 
в централизованную систему водоотведения сточных вод (годовое, среднесуточное)

Перспективные объемы водоотведения рассчитаны исходя из прогнозов прироста населения согласно положения генерального плана, анализ которого приведен в п. 4.2.

Планируемые объемы водоотведения

| Наименование | Период |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. измерение | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2022 | 2027 |
| Водоотведение (годовое) | тыс. м3 | 1111,30 | 1132,70 | 1154,11 | 1175,51 | 1175,51 | 1175,51 | 1175,51 |
| Водоотведения (среднесуточное) | тыс. м3 | 3,04 | 3,10 | 3,16 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 |

структура водоотведения, которая определяется по отчетам организаций, осуществляющих водоотведение с территориальной разбивкой по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков;

Договорные и фактические объёмы водоотведения представлены с разделением на 4 группы потребителей.

Данные о годовых, суточных и часовых  объёмах водоотведения представлены в таблицах 5-8, а также на рисунках 3,4

Договорные объемы водоотведения

| № пп | Абонент | Договорные объемы водоотведения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/год | м3/сутки | м3/час |
| 1 | МКУ "Служба Заказчика" (собст. нужды) | 108,01 | 0,30 | 0,01 |
| 2 | МКУ "Служба Заказчика" (жил.фонд) | 1 017 077,40 | 2 778,90 | 115,79 |
| 3 | ОАО "Славянка" (в/ч 15010) | 80 929,20 | 221,12 | 9,21 |
| 4 | Управление образования | 236,01 | 0,64 | 0,03 |
| 5 | МУ ЦБ | 495,01 | 1,35 | 0,06 |
| 6 | МОУ ДОД ДЮСШ | 200,02 | 0,55 | 0,02 |
| 7 | МОУ ДОД ЦДОД | 1 200,02 | 3,28 | 0,14 |
| 8 | МОУ СОШ № 288 | 4 000,02 | 10,93 | 0,46 |
| 9 | МОУ СОШ № 289 | 5 137,15 | 14,04 | 0,59 |
| 10 | ДОУ № 2 "Радуга" | 9 361,01 | 25,58 | 1,07 |
| 11 | ДОУ №3 "Солнышко" | 1 627,01 | 4,45 | 0,19 |
| 12 | ДОУ №4 "Сказка" | 6 257,37 | 17,10 | 0,71 |
| 13 | ФГУЗ МСЧ № 3 ЦМСЧ № 120 | 4 812,08 | 13,15 | 0,55 |
| 14 | ФГУП "РосРАО" (ф-л"СевРАО" в г. Заозерске) | 2 497,00 | 6,82 | 0,28 |
| 15 | МУП "ТБК" | 2 001,29 | 5,47 | 0,23 |
| 16 | ООО "Лира" | 1 647,00 | 4,50 | 0,19 |
| 17 | ООО "Экспресс Маркет" | 733,67 | 2,00 | 0,08 |
| 18 | ОАО "Оборонэнерго" (ОАО "123 ЭС") | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | ОАО "МРСК Северо-Запада" | 459,47 | 1,26 | 0,05 |
| 20 | ОАО "Сбербанк" | 38,00 | 0,10 | 0,00 |
| 21 | ОАО "Ростелеком" | 6,00 | 0,02 | 0,00 |
| 22 | ОАО "УТ ЗВО" | 1 600,00 | 4,37 | 0,18 |
| 23 | ФГУП "Почта России" | 43,00 | 0,12 | 0,01 |
| 24 | УФМС | 16,00 | 0,04 | 0,00 |
| 25 | УФССП | 110,00 | 0,30 | 0,01 |
| 26 | Упр.суд.департамента | 300,00 | 0,82 | 0,03 |
| 27 | ФПС № 48 (СПЧ-5) | 1 030,00 | 2,81 | 0,12 |
| 28 | ГОКУ "Снежн.МЦСПН" | 28,00 | 0,08 | 0,00 |
| 29 | Администрация ЗАТО город Заозерск | 454,90 | 1,24 | 0,05 |
| 30 | ГОБУ ЦЗН | 34,70 | 0,09 | 0,00 |
| 31 | ОМВД в ЗАТО город Заозерск | 300,57 | 0,82 | 0,03 |
| 32 | ОВО при ОМВД | 170,44 | 0,47 | 0,02 |
| 33 | ФГБУЗ "ЦГиЭ" № 120 ФМБА | 23,00 | 0,06 | 0,00 |
| 34 | Совет депутатов | 30,93 | 0,08 | 0,00 |
| 35 | Упр. экономики и финансов | 70,30 | 0,19 | 0,01 |
| 36 | УМИ адм. ЗАТО Заозерск | 54,39 | 0,15 | 0,01 |
| 37 | УФК ЗАТО Заозерск | 84,99 | 0,23 | 0,01 |
| 38 | МОУ ДОД ДМШ № 1 | 219,01 | 0,60 | 0,03 |
| 39 | МУ ЦРО | 30,02 | 0,08 | 0,00 |
| 40 | МУ МЦГБ (библиотека) | 221,27 | 0,60 | 0,03 |
| 41 | МУ АСС ЗАТО Заозерск | 108,33 | 0,30 | 0,01 |
| 42 | МУК ГДК | 2 408,48 | 6,58 | 0,27 |
| 43 | МКУ ИЦ | 205,00 | 0,56 | 0,02 |
| 44 | ГОБУ СОН "Печенгский КЦСОН" | 23,56 | 0,06 | 0,00 |
| 45 | ИФНС № 2 | 3,20 | 0,01 | 0,00 |
| 46 | ГОБУ "ЦОСУМС" (мир.суд) | 23,00 | 0,06 | 0,00 |
| 47 | МУП "ДТХ" | 456,77 | 1,25 | 0,05 |
| 48 | МУП "ГГХ" | 672,00 | 1,84 | 0,08 |
| 49 | МУ Заозёрский КТРП | 259,46 | 0,71 | 0,03 |
| 50 | Никельское ГУДРСП | 309,92 | 0,85 | 0,04 |
| 51 | ФМКТ (кооп.техникум) | 127,44 | 0,35 | 0,01 |
| 52 | ООО "Аврора +" | 88,00 | 0,24 | 0,01 |
| 53 | ООО "Авто Класс" | 19,00 | 0,05 | 0,00 |
| 54 | ООО "Евросеть-Ритейл" | 5,95 | 0,02 | 0,00 |
| 55 | ООО "ЖЭУ-2" | 106,99 | 0,29 | 0,01 |
| 56 | ООО "Мурм.мясокомбинат-регион" | 273,00 | 0,75 | 0,03 |
| 57 | ООО "РаСа" | 183,00 | 0,50 | 0,02 |
| 58 | ООО "Солли" | 250,35 | 0,68 | 0,03 |
| 59 | ООО "Универсал-Сервис" | 36,00 | 0,10 | 0,00 |
| 60 | ООО "Фисенко" | 365,04 | 1,00 | 0,04 |
| 61 | ООО "Ягфар" | 132,00 | 0,36 | 0,02 |
| 62 | ООО "Омега" | 25,99 | 0,07 | 0,00 |
| 63 | ООО "Барби" | 84,00 | 0,23 | 0,01 |
| 64 | ООО "Карат-92" | 27,00 | 0,07 | 0,00 |
| 65 | ООО "Нодмедсервис" | 32,00 | 0,09 | 0,00 |
| 66 | ООО "Медком" | 19,00 | 0,05 | 0,00 |
| 67 | ИП Сидоров | 3,00 | 0,01 | 0,00 |
| 68 | ИП Алексеева | 38,80 | 0,11 | 0,00 |
| 69 | ИП Антонов | 98,72 | 0,27 | 0,01 |
| 70 | ИП Афанасьева | 182,52 | 0,50 | 0,02 |
| 71 | ИП Василюк | 109,28 | 0,30 | 0,01 |
| 72 | ИП Васютичев | 480,00 | 1,31 | 0,05 |
| 73 | ИП Васильева | 83,75 | 0,23 | 0,01 |
| 74 | ИП Горячева | 367,04 | 1,00 | 0,04 |
| 75 | ИП Десятникова | 117,36 | 0,32 | 0,01 |
| 76 | ИП Довганюк | 174,00 | 0,48 | 0,02 |
| 77 | ИП Дроздов | 84,28 | 0,23 | 0,01 |
| 78 | ИП Дроздова | 73,68 | 0,20 | 0,01 |
| 79 | ИП Дъячков | 82,20 | 0,22 | 0,01 |
| 80 | ИП Зинкевич | 20,32 | 0,06 | 0,00 |
| 81 | ИП Исаева | 24,30 | 0,07 | 0,00 |
| 82 | ИП Калыш | 233,68 | 0,64 | 0,03 |
| 83 | ИП Ключник | 40,00 | 0,11 | 0,00 |
| 84 | ИП Козловская | 18,72 | 0,05 | 0,00 |
| 85 | ИП Колодий | 509,36 | 1,39 | 0,06 |
| 86 | ИП Корзун В.В. | 82,72 | 0,23 | 0,01 |
| 87 | ИП Кузнецова | 1,34 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | ИП Куцеволов | 24,00 | 0,07 | 0,00 |
| 89 | ИП Ковалькова | 32,10 | 0,09 | 0,00 |
| 90 | ИП Лукьянчук | 16,50 | 0,05 | 0,00 |
| 91 | ИП Майорова | 211,68 | 0,58 | 0,02 |
| 92 | ИП Марков | 12,00 | 0,03 | 0,00 |
| 93 | ИП Мусиенко | 4,87 | 0,01 | 0,00 |
| 94 | ИП Нисковская | 450,00 | 1,23 | 0,05 |
| 95 | ИП Родителева | 1,24 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | ИП Салимова | 34,72 | 0,09 | 0,00 |
| 97 | ИП Сокирко | 143,12 | 0,39 | 0,02 |
| 98 | ИП Тибулец | 3,70 | 0,01 | 0,00 |
| 99 | ИП Ткаченко | 7,99 | 0,02 | 0,00 |
| 100 | ИП Угрюмова | 63,00 | 0,17 | 0,01 |
| 101 | ИП Шестухина | 472,68 | 1,29 | 0,05 |
| 102 | ИП Шаткова | 162,48 | 0,44 | 0,02 |
| 103 | ИП Шепелева | 4,40 | 0,01 | 0,00 |
| 104 | ИП Алещенко | 30,00 | 0,08 | 0,00 |
| 105 | ИП Агабекова | 5,52 | 0,02 | 0,00 |
| 106 | ИП Баженова | 4,88 | 0,01 | 0,00 |
| 107 | ИП Гончаров | 7,32 | 0,02 | 0,00 |
| 108 | ИП Данилевский | 53,36 | 0,15 | 0,01 |
| 109 | ИП Довгань | 5,84 | 0,02 | 0,00 |
| 110 | ИП Домашняя | 36,88 | 0,10 | 0,00 |
| 111 | ИП Дремлюга | 8,62 | 0,02 | 0,00 |
| 112 | ИП Жихарев | 68,40 | 0,19 | 0,01 |
| 113 | ИП Зезюлинская | 57,60 | 0,16 | 0,01 |
| 114 | ИП Иваницкий | 136,80 | 0,37 | 0,02 |
| 115 | ИП Каримова | 12,00 | 0,03 | 0,00 |
| 116 | ИП Ковалева | 11,68 | 0,03 | 0,00 |
| 117 | ИП Корзун С.И. | 9,04 | 0,02 | 0,00 |
| 118 | ИП Ланецкая | 12,00 | 0,03 | 0,00 |
| 119 | ИП Ноговицына | 36,00 | 0,10 | 0,00 |
| 120 | ИП Петренко | 2,94 | 0,01 | 0,00 |
| 121 | ИП Салях | 210,64 | 0,58 | 0,02 |
| 122 | ИП Смуряков | 12,00 | 0,03 | 0,00 |
| 123 | ИП Солодкая | 41,28 | 0,11 | 0,00 |
| 124 | ИП Суворова | 3,92 | 0,01 | 0,00 |
| 125 | ИП Шевченко | 12,00 | 0,03 | 0,00 |
| 126 | ИП Якушев | 17,28 | 0,05 | 0,00 |
|  | ИТОГО | 1 155 154,29 | 3 156,16 | 131,42 |

Фактические объёмы водоотведения

| № пп | Абонент | Фактические объемы водоотведения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/год | м3/сутки | м3/час |
| 1 | МКУ "Служба Заказчика" (собст. нужды) | 137,00 | 0,37 | 0,02 |
| 2 | МКУ "Служба Заказчика" (жил.фонд) | 998 739,93 | 2 728,80 | 113,70 |
| 3 | ОАО "Славянка" (в/ч 15010) | 67 485,60 | 184,39 | 7,68 |
| 4 | Управление образования | 53,00 | 0,14 | 0,01 |
| 5 | МУ ЦБ | 69,50 | 0,19 | 0,01 |
| 6 | МОУ ДОД ДЮСШ | 94,30 | 0,26 | 0,01 |
| 7 | МОУ ДОД ЦДОД | 529,77 | 1,45 | 0,06 |
| 8 | МОУ СОШ № 288 | 3 736,00 | 10,21 | 0,43 |
| 9 | МОУ СОШ № 289 | 2 921,30 | 7,98 | 0,33 |
| 10 | ДОУ № 2 "Радуга" | 6 332,97 | 17,30 | 0,72 |
| 11 | ДОУ №3 "Солнышко" | 1 153,00 | 3,15 | 0,13 |
| 12 | ДОУ №4 "Сказка" | 5 820,61 | 15,90 | 0,66 |
| 13 | ФГУЗ МСЧ № 3 ЦМСЧ № 120 | 4 836,08 | 13,21 | 0,55 |
| 14 | ФГУП "РосРАО" (ф-л"СевРАО" в г. Заозерске) | 1 567,00 | 4,28 | 0,18 |
| 15 | МУП "ТБК" | 1 870,46 | 5,11 | 0,21 |
| 16 | ООО "Лира" | 1 318,00 | 3,60 | 0,15 |
| 17 | ООО "Экспресс Маркет" | 1 000,80 | 2,73 | 0,11 |
| 18 | ОАО "Оборонэнерго" (ОАО "123 ЭС") | - | - | - |
| 19 | ОАО "МРСК Северо-Запада" | 72,00 | 0,20 | 0,01 |
| 20 | ОАО "Сбербанк" | 42,00 | 0,11 | - |
| 21 | ОАО "Ростелеком" | 6,60 | 0,02 | - |
| 22 | ОАО "УТ ЗВО" | 1 702,83 | 4,65 | 0,19 |
| 23 | ФГУП "Почта России" | 54,00 | 0,15 | 0,01 |
| 24 | УФМС | 18,00 | 0,05 | - |
| 25 | УФССП | 102,00 | 0,28 | 0,01 |
| 26 | Упр.суд.департамента | 312,53 | 0,85 | 0,04 |
| 27 | ФПС № 48 (СПЧ-5) | 1 023,00 | 2,80 | 0,12 |
| 28 | ГОКУ "Снежн.МЦСПН" | 30,15 | 0,08 | - |
| 29 | Администрация ЗАТО город Заозерск | 458,00 | 1,25 | 0,05 |
| 30 | ГОБУ ЦЗН | 35,00 | 0,10 | - |
| 31 | ОМВД в ЗАТО город Заозерск | 303,00 | 0,83 | 0,03 |
| 32 | ОВО при ОМВД | 177,00 | 0,48 | 0,02 |
| 33 | ФГБУЗ "ЦГиЭ" № 120 ФМБА | 30,09 | 0,08 | - |
| 34 | Совет депутатов | 21,00 | 0,06 | - |
| 35 | Упр. экономики и финансов | 53,00 | 0,14 | 0,01 |
| 36 | УМИ адм. ЗАТО Заозерск | 51,00 | 0,14 | 0,01 |
| 37 | УФК ЗАТО Заозерск | 92,00 | 0,25 | 0,01 |
| 38 | МОУ ДОД ДМШ № 1 | 309,50 | 0,85 | 0,04 |
| 39 | МУ ЦРО | 9,80 | 0,03 | - |
| 40 | МУ МЦГБ (библиотека) | 241,00 | 0,66 | 0,03 |
| 41 | МУ АСС ЗАТО Заозерск | 108,00 | 0,30 | 0,01 |
| 42 | МУК ГДК | 687,70 | 1,88 | 0,08 |
| 43 | МКУ ИЦ | 385,00 | 1,05 | 0,04 |
| 44 | ГОБУ СОН "Печенгский КЦСОН" | 23,75 | 0,06 | - |
| 45 | ИФНС № 2 | 3,60 | 0,01 | - |
| 46 | ГОБУ "ЦОСУМС" (мир.суд) | 36,00 | 0,10 | - |
| 47 | МУП "ДТХ" | 475,66 | 1,30 | 0,05 |
| 48 | МУП "ГГХ" | 2 004,00 | 5,48 | 0,23 |
| 49 | МУ Заозёрский КТРП | 389,00 | 1,06 | 0,04 |
| 50 | Никельское ГУДРСП | 386,00 | 1,05 | 0,04 |
| 51 | ФМКТ (кооп.техникум) | 165,00 | 0,45 | 0,02 |
| 52 | ООО "Аврора +" | 7,00 | 0,02 | - |
| 53 | ООО "Авто Класс" | 18,00 | 0,05 | - |
| 54 | ООО "Евросеть-Ритейл" | 7,50 | 0,02 | - |
| 55 | ООО "ЖЭУ-2" | 105,00 | 0,29 | 0,01 |
| 56 | ООО "Мурм.мясокомбинат-регион" | 71,98 | 0,20 | 0,01 |
| 57 | ООО "РаСа" | 476,00 | 1,30 | 0,05 |
| 58 | ООО "Солли" | 226,00 | 0,62 | 0,03 |
| 59 | ООО "Универсал-Сервис" | 15,00 | 0,04 | - |
| 60 | ООО "Фисенко" | 69,00 | 0,19 | 0,01 |
| 61 | ООО "Ягфар" | 100,00 | 0,27 | 0,01 |
| 62 | ООО "Омега" | 23,00 | 0,06 | - |
| 63 | ООО "Барби" | 70,00 | 0,19 | 0,01 |
| 64 | ООО "Карат-92" | 69,00 | 0,19 | 0,01 |
| 65 | ООО "Нодмедсервис" | 51,00 | 0,14 | 0,01 |
| 66 | ООО "Медком" | 21,00 | 0,06 | - |
| 67 | ИП Сидоров | 3,00 | 0,01 | - |
| 68 | ИП Алексеева | 24,00 | 0,07 | - |
| 69 | ИП Антонов | 73,00 | 0,20 | 0,01 |
| 70 | ИП Афанасьева | 220,50 | 0,60 | 0,03 |
| 71 | ИП Василюк | 51,29 | 0,14 | 0,01 |
| 72 | ИП Васютичев | 295,00 | 0,81 | 0,03 |
| 73 | ИП Васильева | 78,25 | 0,21 | 0,01 |
| 74 | ИП Горячева | 144,00 | 0,39 | 0,02 |
| 75 | ИП Десятникова | 58,86 | 0,16 | 0,01 |
| 76 | ИП Довганюк | 168,00 | 0,46 | 0,02 |
| 77 | ИП Дроздов | 588,00 | 1,61 | 0,07 |
| 78 | ИП Дроздова | 73,68 | 0,20 | 0,01 |
| 79 | ИП Дъячков | 20,70 | 0,06 | - |
| 80 | ИП Зинкевич | 34,76 | 0,09 | - |
| 81 | ИП Исаева | 56,00 | 0,15 | 0,01 |
| 82 | ИП Калыш | 219,00 | 0,60 | 0,03 |
| 83 | ИП Ключник | 9,00 | 0,02 | - |
| 84 | ИП Козловская | 26,00 | 0,07 | - |
| 85 | ИП Колодий | 299,00 | 0,82 | 0,03 |
| 86 | ИП Корзун В.В. | 55,00 | 0,15 | 0,01 |
| 87 | ИП Кузнецова | 1,16 | - | - |
| 88 | ИП Куцеволов | 152,00 | 0,42 | 0,02 |
| 89 | ИП Ковалькова | 30,55 | 0,08 | - |
| 90 | ИП Лукьянчук | 16,50 | 0,05 | - |
| 91 | ИП Майорова | 29,00 | 0,08 | - |
| 92 | ИП Марков | 61,00 | 0,17 | 0,01 |
| 93 | ИП Мусиенко | 6,67 | 0,02 | - |
| 94 | ИП Нисковская | 114,00 | 0,31 | 0,01 |
| 95 | ИП Родителева | 5,00 | 0,01 | - |
| 96 | ИП Салимова | 44,68 | 0,12 | 0,01 |
| 97 | ИП Сокирко | 69,41 | 0,19 | 0,01 |
| 98 | ИП Тибулец | 44,00 | 0,12 | 0,01 |
| 99 | ИП Ткаченко | 12,00 | 0,03 | - |
| 100 | ИП Угрюмова | 36,00 | 0,10 | - |
| 101 | ИП Шестухина | 31,00 | 0,08 | - |
| 102 | ИП Шаткова | 31,00 | 0,08 | - |
| 103 | ИП Шепелева | 4,00 | 0,01 | - |
| 104 | ИП Алещенко | 69,00 | 0,19 | 0,01 |
| 105 | ИП Агабекова | 45,00 | 0,12 | 0,01 |
| 106 | ИП Баженова | 25,00 | 0,07 | - |
| 107 | ИП Гончаров | 15,86 | 0,04 | - |
| 108 | ИП Данилевский | 21,71 | 0,06 | - |
| 109 | ИП Довгань | 6,00 | 0,02 | - |
| 110 | ИП Домашняя | 58,00 | 0,16 | 0,01 |
| 111 | ИП Дремлюга | 36,64 | 0,10 | - |
| 112 | ИП Жихарев | 118,52 | 0,32 | 0,01 |
| 113 | ИП Зезюлинская | 24,21 | 0,07 | - |
| 114 | ИП Иваницкий | 20,00 | 0,05 | - |
| 115 | ИП Каримова | 22,00 | 0,06 | - |
| 116 | ИП Ковалева | 5,72 | 0,02 | - |
| 117 | ИП Корзун С.И. | 62,00 | 0,17 | 0,01 |
| 118 | ИП Ланецкая | 36,00 | 0,10 | - |
| 119 | ИП Ноговицына | 10,00 | 0,03 | - |
| 120 | ИП Петренко | 11,00 | 0,03 | - |
| 121 | ИП Салях | 87,64 | 0,24 | 0,01 |
| 122 | ИП Смуряков | 6,08 | 0,02 | - |
| 123 | ИП Солодкая | 32,00 | 0,09 | - |
| 124 | ИП Суворова | 0,75 | - | - |
| 125 | ИП Шевченко | 6,00 | 0,02 | - |
| 126 | ИП Якушев | 21,52 | 0,06 | - |
|  | ИТОГО | 1 112 727,67 | 3040,24 | 126,63 |

Договорные объемы водоотведения по группам потребителей

| № п/п | Договорные объемы водоотведения по группам потребителей | м3/год | м3/сутки | м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой фонд | 998 876,93 | 2 729,17 | 113,72 |
| 2 | ОАО "Славянка" Воинская Часть | 67 485,60 | 184,39 | 7,68 |
| 3 | Общественно значимые и социальные потребители | 40 945,00 | 111,86 | 4,63 |
| 4 | Прочие | 5 420,14 | 14,82 | 0,60 |

Фактические объёмы водоотведения по группам потребителей

| № п/п | Фактические объемы водоотведения по группам потребителей | м3/год | м3/сутки | м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой фонд | 998 876,93 | 2 729,17 | 113,72 |
| 2 | ОАО "Славянка" Воинская Часть | 67 485,60 | 184,39 | 7,68 |
| 3 | Общественно значимые и социальные потребители | 40 945,00 | 111,86 | 4,63 |
| 4 | Прочие | 5 420,14 | 14,82 | 0,60 |

Диаграмма годовых договорных объемов водоотведения по группам потребителей

Диаграмма годовых фактических объемов водоотведения по группам потребителей

Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о перспективном расходе сточных вод с указанием требуемых объемов приема и очистки сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчетный срок

В настоящий момент очистные сооружения сточных вод отсутствуют. Стоки сбрасываются через коллектор в бассейн Баренцева моря. Разделение на технические, технологические зоны на территории города отсутствуют.

В перспективе изменения места сброса стоков не предполагается.

Предлагаемая мощность очистных сооружений (в перспективе на 2027 год) составляет с учетом запаса: 140 м3/час.

раздел «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов системы водоотведения»

Развитие системы водоотведения ЗАТО г. Заозерск предлагается выполнять в следующих направлениях:

1) Строительство очистных сооружений

По существующим планам очистные сооружения планируется построить в месте существующего выпуска в ручей без названия бассейна Мотовского залива Баренцева моря с координатами 69026/00// N и 32024/00//O. Площадь под застройку составляет 7 Га.

Планируемое место установки очистных сооружений

Для эффективной очистки сточных вод данного объекта необходимо создание станции биохимической очистки городских СВ с блоком физико-химической доочистки и обеззараживания СВ, а также с блоком обработки осадков, образующихся в процессе работы станции.

В качестве оборудования для очистных сооружений канализации г.Заозерск, предлагается применить очистные сооружения производительностью 3400 м³/сутки

В состав очистных сооружений входят блоки:

- механической очистки СВ;

- биологической очистки СВ;

- физико-химической доочистки и обеззараживания СВ;

- обработки осадков

Принцип действия. Основные технологические решения.

В основу работы комплекса заложены технологии:

- механического процеживания;

- гравитационного отстаивания;

- биологической очистки СВ циклом нитри-денитрификации;

- биологического и реагентного удаления фосфора;

- гравитационного разделения биологически очищенной воды и активного ила;

- физико – химической доочистки СВ с применением реагентной коагуляции, отстаивания и фильтрации;

- обеззараживания СВ методом УФ- облучения;

- механической обработки осадка;

- реагентного обеззараживания обезвоженного осадка.

Структурная схема очистных сооружений представлена на рис.6.

Структурная схема канализационных очистных сооружений г. Заозерск производительностью 3400 м³/сутки

Сточные воды под напором поступают на очистные сооружения и по водоизмерительному лотку подаются на очистку.

На первом этапе очистки СВ проходят механическую очистку: процеживание на механизированных решетках и гравитационное осветление на аэрируемых песколовках и первичных отстойниках.

На следующем этапе СВ проходят биологическую очистку. В биореакторе, входящем в состав блока биологической очистки, организуется биохимическое взаимодействие специально культивируемой биомассы и СВ. В результате этого взаимодействия происходит снижение концентраций соединений азота, фосфора, БПК, ХПК, взвешенных веществ и микроэлементов, содержащихся в сточных водах. В состав блока биологической очистки входит также узел отделения биологически очищенной воды от активного ила – узел вторичных отстойников.

После этого СВ самотеком поступают на следующий этап очистки – физико- химическую доочистку и обеззараживание. Физико- химическая доочистка заключается в гравитационном отстаивании СВ с последующей фильтрацией; обеззараживание – в облучении СВ светом УФ- диапазона, которое обеспечивает уничтожение патогенной микрофлоры, содержащейся в СВ.

Очищенная вода самотеком направляется на сброс.

Для обеспечения работы сооружений организуются:

- непрерывная циркуляция иловой смеси,

- подача сжатого воздуха к аэрируемым песколовкам и аэробной зоне

биореактора,

- подача растворов регентов к первичным и третичным отстойникам, и

обезвоживателям осадка,

- непрерывный отвод всех видов осадков на обработку и утилизацию,

- возврат иловой и промывной воды на повторную очистку.

Качество очищенных СВ характеризуется следующими показателями:

-температура......................................превышение среднемесячной температуры

воды водоема в самый жаркий месяц за

последние 10 лет - не более, чем на 3ºС;

-запах, баллы.......................................не более 2;

-окраска................................................не обнаруживается в столбике 20 см;

-возбудители заболеваний..................отсутствие;

- ЛКП.....................................................не более 1000/1дм³;

- коли-фаги....................................... ....не более 100/1дм³;

- жизнеспособные яйца гельминтов...отсутствие/1дм³

-рН..........................................................6-9

Схема технологическая принципиальная ЛКОУ представлена на рис.7.

Очистные сооружения производительностью 3400 м3/сут. Схема технологическая принципиальная

На рисунке 8 представлено расположение основного оборудования очистных сооружений.

Очистные сооружения производительностью 3400 м3/сутки. Схема генплана.

2) Реконструкция систем водоотведения ввиду окончания срока службы оборудования

Предлагается выполнить реконструкцию сетей водоотведения, срок службы которых окончен или кончится до 2027 года.

Перекладку трубопроводов канализации предлагается выполнить трубами «КОРСИС».

«КОРСИС» — это полученная методом cо-экструзии полиэтилена труба с двойной стенкой, гофрированная снаружи и гладкая изнутри.

Состоит из двух оболочек – наружной – гофрированной, черного цвета, и внутренней — гладкой, белого цвета. Благодаря применению оригинальных технологических разработок, труба «КОРСИС», в отличие от аналогов, дополнительно имеет «двухарочную» форму гофра.

Труба КОРСИС отвечает всем требованиям, предъявляемым к канализационным коммуникациям — она обладает хорошими гидравлическими и физико-механическими характеристиками, имеет высокий уровень устойчивости к коррозии и агрессивным средам, практически не истирается и не зарастает различными типами отложений, благодаря внутренней гладкой стенке.

«Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения»

Строительство очистных сооружений позволит снизить воздействие на экологическое состояние водного бассейна Баренцева моря.

Предлагаемая к строительству установка очистных сооружений позволит выполнить требования к качественному составу стоков.

Требования, предъявляемые к стокам, представлены на рисунке 9.

Требования к сбросам сточных вод

Раздел «Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения»

1) Строительство очистных сооружений.

Стоимость строительства очистных сооружений определена по коммерческому предложению, представленному ООО «ПромЭкология».

Стоимость строительства очистных сооружений в ЗАТО г. Заозерск с необходимой для переработки перспективных объемов стоков оценивается в 147 000 000,00 рублей.

2) Общая протяженность сетей водоотведения предлагаемых к реконструкции ввиду окончания срока службы составляет 22,5 километров со средним диаметром 0,36 метров.

Общие капитальные затраты составят 128 000 000 ,00 рублей в ценах на 01.01.2013г.